## 寄存器定义
CAN协议 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
请求 | 功能码 | 读写标志 | 地址低8位 | 数据8位 | 数据8位 | 数据8位 | 数据8位 | CRC
| 0xEE | 0 | ADDL | DATA | DATA | DATA | DATA | CRC
| 0xFE | 1
响应 | 功能码 | 读写标志 | 地址低8位 |  |  |  |  | CRC
| 0xEA | 0 | ADDL |  |  |  |  | CRC
| 0xFA | 1
| 0xEE表示下板 | 第3位表示读写 | 地址
| 0xFE表示上板 | 0-2位表示长度
4-7位表示寄存器的地址高四位
485协议 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | ... | ... | n
请求 | 帧头 | 功能码 | 读写标志 | 读写字节数 | 地址高8位 | 地址低8位 | 数据8位 | 数据8位 | CRC
| 0xF5 | 0xFE | 0 |  | ADDH | ADDL | DATA | DATA | CRC
响应 | 帧头 | 功能码 | 读写标志 | 读写字节数 | 地址高8位 | 地址低8位 | 数据8位 | 数据8位 | CRC
| 0xFA | 0xFA | 0 | 最长26 | ADDH | ADDL | DATA | DATA | CRC
4-7位表示寄存器的地址高四位 2: 0表示读 |  |  |  | 前面全部字节之和
1表示写
上板地址 | （10进制） | 内容 | 默认值
| 0 | 年
| 1 | 月
| 2 | 日
| 3 | 周
| 4 | 时
| 5 | 分
| 6 | 秒
| 7 | 触发写时间标志 | 写1触发时间写入
485协议 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | ... | ... | n
请求 | 帧头 | 功能码 | 读写标志 | 读写字节数 | 地址高8位 | 地址低8位 | 数据8位 | 数据8位 | CRC
| 0xF5 | 0xEE | 0 |  | ADDH | ADDL | DATA | DATA | CRC
响应 | 帧头 | 功能码 | 读写标志 | 读写字节数 | 地址高8位 | 地址低8位 | 数据8位 | 数据8位 | CRC
| 0xFA | 0xEA | 0 | 最长26 | ADDH | ADDL | DATA | DATA | CRC
2: 0表示读 |  |  |  | 前面全部字节之和
1表示写
下板地址 | （10进制） | 内容 | 默认值
| 0 | 预留 | 0
0: 1; 1: ID地址; 2: 1 |  | 1
| 2 | 路数 不可修改 | 0 | 0：16路；4：4路；6：6路：8：8路；0x0A：10路；0x0C：12路
0: 3; 1: 继电器延时功能延时时间; 2: 1 |  |  |  |  | 01 100ms 02 200ms 03 300ms 0F 1500ms
0: 4; 1: 消防输入动作模式; 2: 3 |  |  |  |  | 00:关关 01:开开 02:关控 03:开控 04:关开 05:开关 06:关开 07:开关
0: 5; 1: 外部输入动作模式; 2: 5 |  |  |  |  | 00:关关 01:开开 02:关控 03:开控 04:关开 05:开关 06:I/O信号 07开关
| 6 | 经纬时区标志 16*2 | 0 | 位0表示东西经，1为西经；位1表示南北纬，1为南纬；位2表示东西时区，1表示西时区
| 7 | 经度度 16*10
| 8 | 经度分 16*10
| 9 | 纬度度 16*10
| 10 | 纬度分 16*10
| 11 | 时区时 16*10
| 12 | 时区分
| 13 | 场景断电记忆功能 | 0为关 1为开
| 14 | 保存标志位 | 写1表示从存储芯片内恢复数据，写2表示保存数据到存储芯片
| 15 | 初始化标志位 | 写1表示将所有数据恢复为默认值
| 16 | 年 |  | 只读
| 17 | 月 |  | 只读
| 18 | 日 |  | 只读
| 19 | 周 |  | 只读
| 20 | 时 |  | 只读
| 21 | 分 |  | 只读
| 22 | 秒 |  | 只读
| 23 | 日出时 |  | 只读
| 24 | 日出分 |  | 只读
| 25 | 日落时 |  | 只读
| 26 | 日落分 |  | 只读
| 27 | 光照度 16*10
| 28 | 预留
| 29 | 预留
| 30 | 预留
| 31 | 预留
| 32 | 使能&光敏上限 | 0x08 |  | 最高位使能位低7位上限值
| 33 | 光敏下限 | 0x0F |  | 下限值
| 34 | 使能&光敏上限 | 0x08
| 35 | 光敏下限 | 0x0F
| 36 | 使能&光敏上限 | 0x08
| 37 | 光敏下限 | 0x0F
| 38 | 使能&光敏上限 | 0x08
| 39 | 光敏下限 | 0x0F
| 40 | 使能&光敏上限 | 0x08
| 41 | 光敏下限 | 0x0F
| 42 | 使能&光敏上限 | 0x08
| 43 | 光敏下限 | 0x0F
| 44 | 使能&光敏上限 | 0x08
| 45 | 光敏下限 | 0x0F
| 46 | 使能&光敏上限 | 0x08
| 47 | 光敏下限 | 0x0F
| 48 | 使能&光敏上限 | 0x08
| 49 | 光敏下限 | 0x0F
| 50 | 使能&光敏上限 | 0x08
| 51 | 光敏下限 | 0x0F
| 52 | 使能&光敏上限 | 0x08
| 53 | 光敏下限 | 0x0F
| 54 | 使能&光敏上限 | 0x08
| 55 | 光敏下限 | 0x0F
| 56 | 使能&光敏上限 | 0x08
| 57 | 光敏下限 | 0x0F
| 58 | 使能&光敏上限 | 0x08
| 59 | 光敏下限 | 0x0F
| 60 | 使能&光敏上限 | 0x08
| 61 | 光敏下限 | 0x0F
| 62 | 使能&光敏上限 | 0x08
| 63 | 光敏下限 | 0x0F
| 64 | 定时类型 | 0x00 | 场景1 | 低4位：0关；1 日出；02日落；03自定义时间； 高4位1是开。0是关
| 65 | 定时:时 | 0x00 |  | 16进制
| 66 | 定时:分 | 0x00 |  | 16进制
| 67 | 星期掩码 |  |  | 低位到高位依次为周一周二周三周四周五周六周日
| 68 | 定时控制掩码高8位
| 69 | 定时控制掩码低8位
| 70 | 定时类型 | 0x00 | 场景2
| 71 | 定时:时 | 0x00
| 72 | 定时:分 | 0x00
| 73 | 星期掩码
| 74 | 定时控制掩码高8位
| 75 | 定时控制掩码低8位
| 76 | 定时类型 | 0x00 | 场景3
| 77 | 定时:时 | 0x00
| 78 | 定时:分 | 0x00
| 79 | 星期掩码
| 80 | 定时控制掩码高8位
| 81 | 定时控制掩码低8位
| 82 | 定时类型 | 0x00 | 场景4
| 83 | 定时:时 | 0x00
| 84 | 定时:分 | 0x00
| 85 | 星期掩码
| 86 | 定时控制掩码高8位
| 87 | 定时控制掩码低8位
| 88 | 定时类型 | 0x00 | 场景5
| 89 | 定时:时 | 0x00
| 90 | 定时:分 | 0x00
| 91 | 星期掩码
| 92 | 定时控制掩码高8位
| 93 | 定时控制掩码低8位
| 94 | 定时类型 | 0x00 | 场景6
| 95 | 定时:时 | 0x00
| 96 | 定时:分 | 0x00
| 97 | 星期掩码
| 98 | 定时控制掩码高8位
| 99 | 定时控制掩码低8位
| 100 | 定时类型 | 0x00 | 场景7
| 101 | 定时:时 | 0x00
| 102 | 定时:分 | 0x00
| 103 | 星期掩码
| 104 | 定时控制掩码高8位
| 105 | 定时控制掩码低8位
| 106 | 定时类型 | 0x00 | 场景8
| 107 | 定时:时 | 0x00
| 108 | 定时:分 | 0x00
| 109 | 星期掩码
| 110 | 定时控制掩码高8位
| 111 | 定时控制掩码低8位
| 112 | 定时类型 | 0x00 | 场景9
| 113 | 定时:时 | 0x00
| 114 | 定时:分 | 0x00
| 115 | 星期掩码
| 116 | 定时控制掩码高8位
| 117 | 定时控制掩码低8位
| 118 | 定时类型 | 0x00 | 场景10
| 119 | 定时:时 | 0x00
| 120 | 定时:分 | 0x00
| 121 | 星期掩码
| 122 | 定时控制掩码高8位
| 123 | 定时控制掩码低8位
| 124 | 定时类型 | 0x00 | 场景11
| 125 | 定时:时 | 0x00
| 126 | 定时:分 | 0x00
| 127 | 星期掩码
| 128 | 定时控制掩码高8位
| 129 | 定时控制掩码低8位
| 130 | 定时类型 | 0x00 | 场景12
| 131 | 定时:时 | 0x00
| 132 | 定时:分 | 0x00
| 133 | 星期掩码
| 134 | 定时控制掩码高8位
| 135 | 定时控制掩码低8位
| 136 | 定时类型 | 0x00 | 场景13
| 137 | 定时:时 | 0x00
| 138 | 定时:分 | 0x00
| 139 | 星期掩码
| 140 | 定时控制掩码高8位
| 141 | 定时控制掩码低8位
| 142 | 定时类型 | 0x00 | 场景14
| 143 | 定时:时 | 0x00
| 144 | 定时:分 | 0x00
| 145 | 星期掩码
| 146 | 定时控制掩码高8位
| 147 | 定时控制掩码低8位
| 148 | 定时类型 | 0x00 | 场景15
| 149 | 定时:时 | 0x00
| 150 | 定时:分 | 0x00
| 151 | 星期掩码
| 152 | 定时控制掩码高8位
| 153 | 定时控制掩码低8位
| 154 | 定时类型 | 0x00 | 场景16
| 155 | 定时:时 | 0x00
| 156 | 定时:分 | 0x00
| 157 | 星期掩码
| 158 | 定时控制掩码高8位
| 159 | 定时控制掩码低8位

## 485协议
查询模块 系统时间，当前经纬度下的日落日出 | F5 EE 00 0B 00 10 FE | //00读取 0B读11个字节 00 10 从寄存器16开始 FE校验码
| FA EA 00 0B 00 10 21 10 28 04 18 41 31 06 21 17 32 56 | //对应固定回复 年/月/日/星期 时 分 秒 日出/日落 56校验码
修改模块的时间 | F5 FE 01 08 00 00 23 12 31 00 23 58 59 01 37 | //01写入 08写入8个字节 00 00 从FE寄存器00开始 年/月/日/星期 时 分 秒 01写入标志 37校验码
| FA FA 01 08 00 00 23 12 31 00 23 58 59 01 38 |  | 十进制
查询/设置模块参数 | 查询F5 EE 00 0D 00 01 F1 | //00读取 0D读13个字节 00 01 从EE寄存器01开始 F1校验码
| 回复FA EA 00 0D 00 01 01 0C 01 03 05 00 78 31 1C 12 08 00 00 E7 | // 01模块ID（CAN组网时用） 0C模块回路数，不可修改 01继电器动作延时100ms，最大0F 1500mS 03消防输入设置 05外部输入设置 （具体含义看解）00东经（不做修改） 东经78 31表标120度 49分 北伟1C 12表示28度18分 08 00 东时区08：00可不修改 00表示断电场景记忆 关闭 /01为开 E7校验码
设置F5 EE 01 0D 00 01 01 0C 01 03 05 00 78 31 1C 12 08 00 00 E7
设置后回复：FA EA 01 0D 00 01 01 0C 01 03 05 00 78 31 1C 12 08 00 00 E8
查询/修改光敏动作设置 | 查询F5 EE 00 25 00 1B 23 | //00读取 25读37个字节 00 1B 从EE寄存器27开始 23校验码
| 回复FA EA 00 25 00 1B 2D 01 00 00 00 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F C2 | //2D当前光敏值45（只读） 预留无效 在启动光敏功能时，低于08光敏值下限，开灯 /高于0F光敏值15，关灯，一共16组对应1-16路 08的最高位是启动/闭关光敏功能 比如 88=（10001000）为启用光敏，光敏下限值08。 08=(0000 1000) 光敏未开启，光敏下限还是08 ，光敏值范围为0-40. 上限值永大于下限值3以上. C2校验码
| 设置F5 EE 01 20 00 20 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 94 | //01写入 20写入32个字节 //00 20 从EE寄存器32开始// 16个继电器的光敏设置// 94校验码
| 设置后回复：FA EA 01 20 00 20 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 08 0F 95 | //写入成功
查询/修改定时动作设置 | 查询F5 EE 00 60 00 40 83 | //00读取 60读96个字节 00 40 从EE寄存器64开始 83校验码
| 回复FA EA 00 60 00 40 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 74 | /6个字节为一组场景。一共16组。96个字节 74校验码 | 第1个字节： 00 高位1/0表示执行动作 开/关 低位0表示未开启 1=日出，2=日落 3=自定义动作时间 第2个字节：时 （16进制表示） 第3个字节：分 第4个字节：星期 低位到高位依次为周一周二周三周四周五周六周日 全选 就是01111111 7天全选就是7F 第5个字节 1111 1111 高位到低位 表示1-8号继电器 选中动作的继电器 第6个字节 1111 1111 高位到低位 表示9-16号继电器
设置F5 EE 01 60 00 40 00 00 00 7F FF 80 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 F3
| 设置后回复：FA EA 01 60 00 40 00 00 00 7F FF 80 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 7F 00 00 F4 | //写入成功

## CAN协议举列
查询模块 系统时间，当前经纬度下的日落日出 | 下发指令 | 下发注释 | 举例回复 | 回复 注释
| 08 00 00 00 01 EE 04 10 00 00 00 00 02 | 年-月-日-周 寄存器16-19，4个字节 只读 | 08 00 00 00 01 EA 04 10 21 11 09 02 3B | 21年-11月-09日 周2
| 08 00 00 00 01 EE 03 14 00 00 00 00 05 | 时-分-秒 寄存器20-22，3个字节 只读 | 08 00 00 00 01 EA 03 14 19 17 28 00 59 | 19点17分28秒 空
| 08 00 00 00 01 EE 04 17 00 00 00 00 09 | 日出时-日出分-日落时-日落分--寄存器23-26，4个字节 只读 | 08 00 00 00 01 EA 04 17 06 29 17 23 6E | 日出时间06：29 日落时间 17：23 | 日出日落，通过设置经纬度，模块生成
修改模块时间 | 08 00 00 00 01 FE 0C 00 38 12 30 01 85 | 修改 年月日星期 38年12月30号，周一 （举列） | 08 00 00 00 01 FA 0C 00 38 12 30 01 81
| 08 00 00 00 01 FE 0B 04 23 58 01 00 89 | 修改 时分秒 23点58分01秒 （举列） | 08 00 00 00 01 FA 0B 04 23 58 01 00 85
| 08 00 00 00 01 FE 09 07 01 00 00 00 0F | 保存 （ 发保存后数据才更新过来，不发保存数据无效） | 08 00 00 00 01 FA 09 07 01 00 00 00 0B | 保存成功
寄存器06注解：00 转成二进制后，最低位上0表示东经 1表是西经， 第2位 0表示北伟，1表时南伟 第3位0表示东时区 1表示西时区 所以00是东经 北伟 东时区
修改模块参数 | 08 00 00 00 01 EE 03 03 00 00 00 00 F4 | 03查询到05，3个字节 | 08 00 00 00 01 EA 03 03 01 03 05 00 F9
| 08 00 00 00 01 EE 0B 03 0F 07 03 00 15 | 修改03-05 3位的值（举列参考） | 08 00 00 00 01 EA 0B 03 0F 07 03 00 11
| 08 00 00 00 01 EE 01 0d 00 00 00 00 Fc | 查询寄存器13. 场景断电记忆功能 | 08 00 00 00 01 EA 01 0D 01 00 00 00 F9 |  | 场景断电记忆功能开
| 08 00 00 00 01 EE 09 0d 00 00 00 00 04 | 修改寄存器13。 | 08 00 00 00 01 EA 09 0D 00 00 00 00 00 |  | 场景断电记忆功能关
| 08 00 00 00 01 EE 09 0E 02 00 00 00 07 | 保存（除了保存时间指令不一样。其它都用这条保存） （发保存后数据才更新过来，不发保存数据无效） | 08 00 00 00 01 EA 09 0E 02 00 00 00 03 | 保存成功
修改模块参数 | 08 00 00 00 01 EE 04 06 00 00 00 00 F8 | 06查询到09，4个字节 | 08 00 00 00 01 EA 04 06 00 78 31 1C B9 | 寄存器06注解：00 转成二进制后，最低位上0表示东经 1表是西经， 第2位 0表示北伟，1表时南伟 第3位0表示东时区 1表示西时区 所以00是东经 北伟 东时区 | 东经78 31表示120度 49分 北伟1C 表示28度
| 08 00 00 00 01 EE 0C 06 ** ** ** ** CRC | 修改06-09（举列参考） |  | （举列参考）
| 08 00 00 00 01 EE 03 0A 00 00 00 00 fb | 10查询到12，3个字节 | 08 00 00 00 01 EA 03 0A 12 08 00 00 11 | 北伟12分 08 00 时区08：00
| 08 00 00 00 01 EE 0B 0A ** ** ** 00 CRC | 修改10-12（举列参考）
| 08 00 00 00 01 EE 09 0E 02 00 00 00 07 | 保存 | 08 00 00 00 01 EA 09 0E 02 00 00 00 03 | 保存成功
16路光敏做一个界面，先查询1-16路的光敏参数。要修改的，修后改。都要发保存指令才能成功
光敏查询1-修改设置 | 08 00 00 00 01 EE 01 1B 00 00 00 00 0A | 27查询 外部的光照亮度 |  | 在启动光敏功能时，低于08光敏值下限，开灯 /高于0F光敏值15，关灯。08的最高位是启动/闭关光敏功能 比如 88=（10001000）为启用光敏，光敏下限值08。 08=(0000 1000) 光敏未开启，光敏下限还是08 ，光敏值范围为0-40. 上限值永大于下限值3以上.
| 08 00 00 00 01 EE 04 20 00 00 00 00 12 | 32查询到35，4个字节 1和2回路的光敏设置查询 | 08 00 00 00 01 EA 04 20 08 0F 08 0F 3C
| 08 00 00 00 01 EE 0C 20 A8 2A A8 29 BD | 修改 1和2回路的光敏设置（举列参考） | 08 00 00 00 01 EA 0C 20 A8 2A A8 29 B9
| 08 00 00 00 01 EE 09 0E 02 00 00 00 07 | 保存 | 08 00 00 00 01 EA 09 0E 02 00 00 00 03 | 保存成功
16路场景做一个界面，先查询1-16路的场景设置。要修改的，修后改。都要发保存指令才能成功
修改场景1 | 08 00 00 00 01 EE 04 40 00 00 00 00 32 | 64查询到67，4个字节 | 08 00 00 00 01 EA 04 40 00 00 00 7F AD | 第1个字节： 00 高位1/0表示执行动作 开/关 低位0表示未开启 1=日出，2=日落 3=自定义动作时间 第2个字节：时 （10进制表示） 第3个字节：分 第4个字节：星期 低位到高位依次为周一周二周三周四周五周六周日
| 08 00 00 00 01 EE 02 44 00 00 00 00 34 | 68查询到69，2个字节 | 08 00 00 00 01 EA 02 44 00 00 00 00 30 | 第5个字节 1111 1111 高位到低位 表示1-8号继电器 选中动作的继电器 第6个字节 1111 1111 高位到低位 表示9-16号继电器
| 08 00 00 00 01 EE 0C 40 00 01 11 40 8C | 修改场景1（举列参考） | 08 00 00 00 01 EA 0C 40 00 01 11 40 88
| 08 00 00 00 01 EE 0A 44 80 08 00 00 C4 |  | 08 00 00 00 01 EA 0A 44 80 08 00 00 C0
| 08 00 00 00 01 EE 09 0E 02 00 00 00 07 | 保存 | 08 00 00 00 01 EA 09 0E 02 00 00 00 03 | 保存成功